## титул.лист
УВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
_____________ В.А. Диденко
" ____ " _________ 2016 г.
БАЛАНС
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО ОБЪЕКТАМ ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
на 2017 ГОД

## кот.1
Баланс водопотребления и водоотведения по котельной № 1 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес котельной: г. Реутов, ул. Новогиреевская, д 3
Водопроводный ввод: 2 Д=150 мм, канализационный ввод: Д=100 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел ДКВР-10/13 водогрейный | восполнение выпара | 24/4 | Справочник по котельным установкам малой производительности | 2% от V | питьевая | 47.8992 | 0.9392 |  |  | 46.96 | 0.9392
1.2 | Котел ДКВР-10/13 водогрейный | продувка | 24/4 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.4
1.3 | Котел КВ-12,0 ГМ-СТГ | восполнение выпара | 24/2 |  | 2% от V(28,68 м3) | питьевая | 58.5072 | 1.1472 |  |  | 57.36 | 1.15
1.4 | Котел КВ-12,0 ГМ-СТГ | продувка | 24/2 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
1.5 | дымосос | охлаждение | 24/4 |  | 1 м3 | питьевая | 4 | 4 | [6 empty] | 4
1.6 | насос | охлаждение | 24/16 |  | 1 м3 | питьевая | 16 | 16 | [6 empty] | 16
1.7 | деаэратор ДСА-5 | восполнение выпара | 24/1 | Отчет по РНИ | 10 % от V | питьевая | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.8 | фильтры Na-катион. Н=2м, Д=1,0 м | химводопод-готовка | 24/2 |  | 124,37 м3/месяц м3/рег. | питьевая | 4 | 4 | [7 empty] | 4
1.9 | система отопления и горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 1066,21 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема системы | питьевая | 1258.1278 | 191.9178 |  |  | 1066.21 | 191.9178
| ИТОГО: | [5 empty] | 1389.6342 | 219.1042 | 0 | 0 | 1170.53 | 194.507 | 0 | 0 | 20.6 | 4 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 28 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 981,6 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  | 0.49
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.214 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной в отопительный период за сутки: | [5 empty] | 1391.8482 | 221.3182 | 0 | 0 | 1170.53 | 194.507 | 2.214 | 0 | 20.6 | 4 | 0 | 26.814 | 12.1156
| Всего по котельной за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 297855.5148 | 47362.0948 | 0 | 0 | 250493.42 | 41624.498 | 473.796 | 0 | 4408.4 | 856 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел ДКВР-10/13 водогрейный | подпитка | 24/2 | Справочник по котельным установкам малой производительности | 2% от V | питьевая | 23.9496 | 0.4696 |  |  | 23.48 | 0.4696
1.2 | Котел ДКВР-10/13 водогрейный | продувка | 24/2 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
1.3 | дымосос | охлаждение | 24/2 |  | 1 м3 | питьевая | 2 | 2 | [6 empty] | 2
1.4 | насос | охлаждение | 24/10 |  | 1 м3 | питьевая | 10 | 10 | [6 empty] | 10
1.5 | деаэратор ДСА-5 | восп.выпара | 24/1 | Отчет по РНИ | 10% от V | питьевая | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
1.6 | фильтры Na-катион. Н=2м, Д=1,0 м | химводопод-готовка | 24/2 |  | 124,37 м3/месяц м3/рег. | питьевая | 4 | 4 | [7 empty] | 4
1.7 | система горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 593,55 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема системы | питьевая | 700.389 | 106.839 |  |  | 593.55 | 106.839 |  |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 741.0386 | 124.0086 | 0 | 0 | 617.03 | 107.8086 | 0 | 0 | 12.2 | 4 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 28 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 981,6 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.4908 | 0.4908 |  |  |  |  | 0.4908
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.2148 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Плановые эксплуатационные испытания (опрессовка)
3.1 | система отопления и горячего водоснабжения | плановые эксплуатационные испытания | 1 раз в неотопительный период | ПТЭ ТЭ | 2 объема системы | питьевая |  | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 10.8
| Всего по котельной в неотопительный период за сутки: | [5 empty] | 137.0234 | 137.0234 | 0 | 0 | 617.03 | 107.8086 | 2.2148 | 0 | 23 | 4 | 0 | 29.2148 | 21.321
| Всего по котельной за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 20827.5568 | 20827.5568 | 0 | 0 | 93788.56 | 16386.9072 | 336.6496 | 0 | 3496 | 608 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 318683.0716 | 68189.6516 | 0 | 0 | 344281.98 | 58011.4052 | 810.4456 | 0 | 7904.4 | 1464 | 0
Сведения об объеме систем теплоснабжения
№ п.п. | Наименование | Магистральные трубопроводы (на отопление и нагрев ГВС) | Трубопроводы отопления | Системы отопления зданий | ИТОГО, м3
1.9 | Отопительный период | 391.79 | 129.93 | 544.49 | 1066.21
2.7 | Неотопительный период | 593.55 | 0 | 0 | 593.55
3.1 | Плановые эксплуатационные испытания | 391.79 | 129.93 | 0 | 521.72
Начальник ПО О.О. Шмелева
БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МП "Реутовская теплосеть"
Котельная № 1 г.Реутов (ул.Новогиреевская) по водопроводным вводам Д-100 мм

## кот.2
Баланс водопотребления и водоотведения по котельной № 2 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес котельной: г. Реутов, ул. Победы, д 14-А
Водопроводный ввод: 2 Д=100 мм, канализационный ввод: Д=150 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Производственные нужды
1.1.1 | Котел VKK Standardkessel водогрейный | продувка | 24/3 | Тех. характеристики по данным производителя | 10%объема котла в месяц | питьевая | 170.6592 | 0.55923 |  |  | 170.1 |  |  |  | 0.55923
1.1.2 | Установка водоумягчения Аквафлоу SF 650/2-29NT | химводопод-готовка 1 ступени | 24/2 | Тех. характеристики по данным производителя | 9,27 м3/сут. | питьевая | 18.54 | 18.54 | [7 empty] | 18.54
1.1.3 | Установка водоумягчения Аквафлоу SF 100-77SET | химводопод-готовка 2 ступени | 24/1 | Тех. характеристики по данным производителя | 0,94 м3/сут. | питьевая | 0.94 | 0.94 | [7 empty] | 0.94
1.1.4 | Система отопления и горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 2009,12 м 3 | ПТЭ ТЭ | 0,25 % объема | питьевая | 2129.6672 | 120.5472 |  |  | 2009.12 | 120.5472
| ИТОГО: | [5 empty] | 2319.8064 | 140.5864 | 0 | 0 | 2179.22 | 120.5472 | 0 | 0 | 0.55923 | 19.48 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
1.2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
1.2.2 | рабочие | хоз-быт. | 28 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
1.2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 666,7 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.33335 | 0.33335 |  |  |  |  | 0.33335
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.0574 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной в отопительный период за сутки: | [5 empty] | 2321.8638 | 142.6438 | 0 | 0 | 2179.22 | 120.5472 | 2.0574 | 0 | 0.55923 | 19.48 | 0 | 22.0966 | 15.4907
| Всего по котельной за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 496878.8495 | 30525.7695 | 0 | 0 | 466353.08 | 25797.1008 | 440.2729 | 0 | 119.6758 | 4168.72 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Производственные нужды
2.1.1 | Котел VKK Standardkessel водогрейный | продувка | 24/1 | Тех. характеристики по данным производителя | 10%объема котла в месяц | питьевая | 56.8864 | 0.18641 |  |  | 56.7 | 0.18641 |  |  | 0.18641
2.1.2 | Установка водоумягчения Аквафлоу SF 650/2-29NT | химводопод-готовка 1 ступени | 24/2 | Тех. характеристики по данным производителя | 9,27 м3/сут. | питьевая | 18.54 | 18.54 | [7 empty] | 18.54
2.1.3 | Установка водоумягчения Аквафлоу SF 100-77SET | химводопод-готовка 2 ступени | 24/1 | Тех. характеристики по данным производителя | 0,94 м3/сут. | питьевая | 0.94 | 0.94 | [7 empty] | 0.94
2.1.4 | Система горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 1219,9 м 3 | ПТЭ ТЭ | 0,25 % объема | питьевая | 1293.094 | 73.194 |  |  | 1219.9 | 73.194 |  |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 1369.4604 | 92.8604 | 0 | 0 | 1276.6 | 73.3804 | 0 | 0 | 0.18641 | 19.48 | 0
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2.2 | рабочие | хоз-быт. | 28 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
2.2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 666,7 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.33335 | 0.33335 |  |  |  |  | 0.33335
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.0574 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Плановые эксплуатационные испытания (опрессовка)
2.3.1 | система отопления и горячего водоснабжения | плановые эксплуатационные испытания | 1 раз в неотопительный период | ПТЭ ТЭ | 2 объема системы | питьевая |  | 9.1263 |  |  |  | 0 |  |  | 9.1263
| Всего по котельной в неотопительный период за сутки: | [5 empty] | 104.0441 | 104.0441 | 0 | 0 | 1276.6 | 73.3804 | 2.0574 | 0 | 9.3127 | 19.48 | 0 | 30.8501 | 29.651
| Всего по котельной за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 15814.6997 | 15814.6997 | 0 | 0 | 194043.2 | 11153.8225 | 312.7172 | 0 | 1415.5345 | 2960.96 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 512693.5492 | 46340.4692 | 0 | 0 | 660396.28 | 36950.9233 | 752.9901 | 0 | 1535.2103 | 7129.68 | 0
Сведения об объеме систем теплоснабжения
№ п.п. | Наименование | Магистральные трубопроводы (на отопление и нагрев ГВС) | Трубопроводы отопления | Системы отопления зданий | ИТОГО, м3
1.1.3 | Отопительный период | 1219.9 | 167.3 | 621.9 | 2009.1
2.1.3 | Неотопительный период | 1219.9 | 0 | 0 | 1219.9
2.3.1 | Плановые эксплуатационные испытания | 1219.9 | 167.3 | 0 | 1387.2
Начальник ПО О.О. Шмелева

## кот.4
Баланс водопотребления и водоотведения по котельной № 4 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес котельной: г. Реутов, ул. Кирова, д 4-А
Водопроводный ввод: 2 Д=100 мм, канализационный ввод: Д=150 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел LOGANO BUDERUS водогрейный | продувка | 24/3 | Отчет по ПНР | 10%объема котла в месяц | питьевая | 71.4983 | 0.6983 |  |  | 70.8 | 0 |  |  | 0.6983 | 0
1.2 | фильтры Аквафлоу | химводопод-готовка | 24/2 | Отчет по ПНР | 13,77 м3/сут. | питьевая | 13.77 | 13.77 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.77
1.3 | система отопления и горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 767 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема | питьевая | 905.06 | 138.06 |  |  | 767 | 138.06
| ИТОГО: | [5 empty] | 990.3283 | 152.5283 | 0 | 0 | 837.8 | 138.06 | 0 | 0 | 0.6983 | 13.77 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 43 чел. |  | 0.025 | питьевая | 1.075 | 1.075 |  |  |  |  | 1.075
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 4/1 |  | 0.5 | питьевая | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 915,5 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 1.831 | 1.831 |  |  |  |  | 1.831
| ИТОГО: | [5 empty] | 4.93 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной в отопительный период за сутки: | [5 empty] | 995.2583 | 157.4583 | 0 | 0 | 837.8 | 138.06 | 4.93 | 0 | 0.6983 | 13.77 | 0 | 19.3983 | 12.3196
| Всего по котельной за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 212985.2765 | 33696.0765 | 0 | 0 | 179289.2 | 29544.84 | 1055.02 | 0 | 149.4365 | 2946.78 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел LOGANO BUDERUS водогрейный | продувка | 24/2 | Отчет по ПНР | 10%объема котла в месяц | питьевая | 23.7552 | 0.15518 |  |  | 23.6 | 0 |  |  | 0.15518 | 0
1.2 | фильтры Аквафлоу | химводопод-готовка | 24/3 | Отчет по ПНР | 13,77 м3/сут. | питьевая | 13.77 | 13.77 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.77
1.3 | система горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 593,55 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема | питьевая | 700.389 | 106.839 |  |  | 593.55 | 106.839 |  |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 737.9142 | 120.7642 | 0 | 0 | 617.15 | 106.839 | 0 | 0 | 0.15518 | 13.77 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 33 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.825 | 0.825 |  |  |  |  | 0.825
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 915,5 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 1.831 | 1.831 |  |  |  |  | 1.831
| ИТОГО: | [5 empty] | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Плановые эксплуатационные испытания (опрессовка)
3.1 | система отопления и горячего водоснабжения | плановые эксплуатационные испытания | 1 раз в неотопительный период | ПТЭ ТЭ | 2 объема системы | питьевая |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  | 15.5
| Всего по котельной в неотопительный период за сутки: | [5 empty] | 140.9442 | 140.9442 | 0 | 0 | 617.15 | 106.839 | 4.68 | 0 | 15.6552 | 13.77 | 0 | 34.1052 | 24.1976
| Всего по котельной за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 21423.5151 | 21423.5151 | 0 | 0 | 93806.8 | 16239.528 | 711.36 | 0 | 2379.5871 | 2093.04 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 234408.7916 | 55119.5916 | 0 | 0 | 273096 | 45784.368 | 1766.38 | 0 | 2529.0236 | 5039.82 | 0
Сведения об объеме систем теплоснабжения
№ п.п. | Наименование | Магистральные трубопроводы (на отопление и нагрев ГВС) | Трубопроводы отопления | Системы отопления зданий | ИТОГО, м3
1.7 | Отопительный период | 301.08 | 50.66 | 415.26 | 767
2.7 | Неотопительный период | 593.55 | 0 | 0 | 593.55
3.1 | Плановые эксплуатационные испытания | 301.08 | 50.66 | 0 | 351.74
Начальник ПО О.О. Шмелева

## кот.5
Баланс водопотребления и водоотведения по котельной № 5 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес котельной: г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д 5-А
Водопроводный ввод: 2 Д=150 мм, канализационный ввод: Д=150 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел ПТВМ-30М водогрейный | восполнение выпара | 24/2 | Справочник по котельным установкам малой производительности | 2% от V | питьевая | 28.56 | 0.56 |  |  | 28 | 0.56
1.2 | Котел ПТВМ-30М водогрейный | продувка | 24/2 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
1.3 | дымосос | охлаждение | 24/4 |  | 1 м3 | питьевая | 4 | 4 | [6 empty] | 4
1.4 | насос | охлаждение | 24/12 |  | 1 м3 | питьевая | 12 | 12 | [6 empty] | 12
1.5 | деаэратор ДСВ-25 | восполнение выпара | 24/1 | Отчет по РНИ | 6 % от V | питьевая | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
1.6 | фильтры Na-катион. Н=2м, Д=1,5 м | химводопод-готовка | 24/1 |  | 28,37 м3/рег | питьевая | 28.37 | 28.37 | [7 empty] | 28.37
1.7 | система отопления и горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 2039,88 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема | питьевая | 2407.0584 | 367.1784 |  |  | 2039.88 | 367.1784
| ИТОГО: | [5 empty] | 2481.6884 | 413.8084 | 0 | 0 | 2067.88 | 369.2384 | 0 | 0 | 16.2 | 28.37 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 35 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.875 | 0.875 |  |  |  |  | 0.875
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 1903,3 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.95165 | 0.95165 |  |  |  |  | 0.95165
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.8506 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной в отопительный период за сутки: | [5 empty] | 2484.539 | 416.659 | 0 | 0 | 2067.88 | 369.2384 | 2.8506 | 0 | 16.2 | 28.37 | 0 | 47.4206 | 11.3812
| Всего по котельной за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 531691.3567 | 89165.0367 | 0 | 0 | 442526.32 | 79017.0176 | 610.0391 | 0 | 3466.8 | 6071.18 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел ПТВМ-30М водогрейный | восполнение выпара | 24/1 | Спр.по подгот.ко-тельн.уста- новок | 2% от V | питьевая | 14.28 | 0.28 |  |  | 14 | 0.28
1.2 | Котел ПТВМ-30М водогрейный | продувка | 24/1 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1
1.3 | дымосос | охлаждение | 24/1 |  | 1 м3 | питьевая | 1 | 1 | [6 empty] | 1
1.4 | насос | охлаждение | 24/8 |  | 1 м3 | питьевая | 8 | 8 | [6 empty] | 8
1.5 | деаэратор ДСВ-25 | восполнение выпара | 24/1 |  | 6 % от V | питьевая | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
1.6 | фильтры Na-катион. Н=2м, Д=1,5 м | химводопод-готовка | 24/1 | Отчет по РНИ | 28,37 м3/рег | питьевая | 7.01 | 7.01 | [7 empty] | 7.01
1.7 | система горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 1071,20 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема | питьевая | 1264.016 | 192.816 |  |  | 1071.2 | 192.816 |  |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 1295.906 | 210.706 | 0 | 0 | 1085.2 | 194.596 | 0 | 0 | 9.1 | 7.01
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 2 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.024 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 35 чел. |  | 0.025 | питьевая | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.75
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/2 |  | 0.5 | питьевая | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 1903,3 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 3.8066 | 3.8066 |  |  |  |  | 3.8066 |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [5 empty] | 7.5806 | 7.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Плановые эксплуатационные испытания (опрессовка)
3.1. | система отопления и горячего водоснабжения | плановые эксплуатационные испытания | 1 раз в неотопительный период | ПТЭ ТЭ | 2 объема системы | питьевая |  | 45.03 |  |  |  | 0 |  |  | 45.03
| Всего по котельной в неотопительный период за сутки: | [5 empty] | 263.3166 | 263.3166 | 0 | 0 | 1085.2 | 194.596 | 7.5806 | 0 | 54.13 | 7.01 | 0 | 68.7206 | 26.0981
| Всего по котельной за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 40024.1232 | 40024.1232 | 0 | 0 | 164950.4 | 29578.592 | 1152.2512 | 0 | 8227.76 | 1065.52 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 571715.4799 | 129189.1599 | 0 | 0 | 607476.72 | 108595.6096 | 1762.2903 | 0 | 11694.56 | 7136.7 | 0
Сведения об объеме систем теплоснабжения
№ п.п. | Наименование | Магистральные трубопроводы (на отопление и нагрев ГВС) | Трубопроводы отопления | Системы отопления зданий | ИТОГО, м3
1.8 | Отопительный период | 895.91 | 169.43 | 974.54 | 2039.88
2.7 | Неотопительный период | 1071.2 | 0 | 0 | 1071.2
3.1 | Плановые эксплуатационные испытания | 579.03 | 130.35 | 0 | 709.38
Начальник ПО О.О. Шмелева

## кот.6
Баланс водопотребления и водоотведения по котельной № 6 ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес котельной: г. Реутов, ул.Победы, д 13
Водопроводный ввод: 2 Д=100 мм, канализационный ввод: Д=150 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями |  | %
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Производственные нужды
1.1 | Котел ЗИО-60 водогрейный | восполнение выпара | 24/3 | Справочник по котельным установкам малой производительности | 2% от V | питьевая | 1.632 | 0.032 |  |  | 1.6 | 0.03
1.2 | Котел ЗИО-60 водогрейный | продувка | 24/3 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
1.3 | насос | охлаждение | 24/6 |  | 1 м3 | питьевая | 6 | 6 | [6 empty] | 6
1.4 | система отопления и горячего водоснабжения | подпитка | 24 / 44,72 м 3 | СНиП 2.04.07-86 | 0,75 % объема | питьевая | 52.7696 | 8.0496 |  |  | 44.72 | 8.0496
| ИТОГО: | [5 empty] | 60.7016 | 14.3816 | 0 | 0 | 46.32 | 8.0796 | 0 | 0 | 6.3 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 1 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  | 0.012
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 22 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 127,6 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.0638 | 0.0638 |  |  |  |  | 0.0638
| ИТОГО: | [5 empty] | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной в отопительный период за сутки: | [5 empty] | 62.3274 | 16.0074 | 0 | 0 | 46.32 | 8.0796 | 1.6258 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 49.5134
| Всего по котельной за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 13338.0636 | 3425.5836 | 0 | 0 | 9912.48 | 1729.0344 | 347.9212 | 0 | 1348.2 | 0 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Производственные нужды | [15 empty] | 0
1.1 | Котел ЗИО-60 водогрейный | восполнение выпара | 24/1 | Справочник по котельным установкам малой производительности | 2% от V | питьевая | 0.54393 | 0.0106 |  |  | 0.53333 | 0.0106 |  |  |  |  | 0
1.2 | Котел ЗИО-60 водогрейный | продувка | 24/1 |  | 0,1 м3 на 1 прод. | питьевая | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1
1.3 | насос | охлаждение | 24/2 |  | 1 м3 | питьевая | 2 | 2 | [6 empty] | 2
| ИТОГО: | [5 empty] | 2.6439 | 2.1106 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.0106 | 0 | 0 | 2.1 | 0
2 | Хозяйственно-бытовые нужды
2.1 | ИТР | хоз-быт. | 1 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  | 0.012
2.2 | рабочие | хоз-быт. | 22 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55
2.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 2/1 |  | 0.5 | питьевая | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
2.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 127,6 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.0638 | 0.0638 |  |  |  |  | 0.0638
| ИТОГО: | [5 empty] | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0
3 | Плановые эксплуатационные испытания (опрессовка)
3.1. | система отопления и горячего водоснабжения | плановые эксплуатационные испытания | 1 раз в неотопительный период | ПТЭ ТЭ | 2 объема системы | питьевая |  | 0.20697 |  |  |  | 0 |  |  | 0.20697
| Всего по котельной в неотопительный период за сутки: | [5 empty] | 3.9434 | 3.9434 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.0106 | 1.6258 | 0 | 2.307 | 0 | 0 | 99.7312
| Всего по котельной за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 599.3928 | 599.3928 | 0 | 0 | 81.0667 | 1.6112 | 247.1216 | 0 | 350.66 | 0 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 13937.4564 | 4024.9764 | 0 | 0 | 9993.5467 | 1730.6456 | 595.0428 | 0 | 1698.86 | 0 | 0
№ п.п. | Наименование | Магистральные трубопроводы (на отопление и нагрев ГВС) | Трубопроводы отопления | Системы отопления зданий | ИТОГО, м3
1.7 | Отопительный период | 0 | 15.73 | 28.99 | 44.72
2.7 | Неотопительный период | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Плановые эксплуатационные испытания | 0 | 15.73 | 0 | 15.73
Начальник ПО О.О. Шмелева

## контора
Баланс водопотребления и водоотведения поАдминистративному зданию ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 год
Адрес здания: г. Реутов, ул.Челомея, д 8
Водопроводный ввод: 2 Д=100 мм, канализационный ввод: Д=150 мм
№№ п/п | Наименование оборудования, производственных и административных зданий | Технологичес- кий процесс | Кол-во часов работ / кол-во единиц оборудования | Норма водопотребления |  |  | Общее водопот-ребление м3/сутки | Источники водоснабжения м3/сут. |  |  |  | Безвозвратные потери м3/сут. | Водоотведение м3/сутки Городская канализация |  |  |  | Водосток
|  |  |  | Обоснование | Расход на ед.оборудования м3/сутки | требуемое качество воды |  | городской водопровод | артезианские скважины | технический водопровод | оборотно повторные системы |  | Хозбыт | Нормативно-чистые | загрязненые механическими примесями и минералами | загрязненые химическими, органическими и прочими примесями |  | %
I. Отопительный период - 214 суток
1 | Хозяйственно-бытовые нужды
1.1 | ИТР | хоз-быт. | 60 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72
1.2 | рабочие | хоз-быт. | 5 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.125 | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 0
1.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 4/2 |  | 0.5 | питьевая | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
1.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 1300 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
1.5 | Аквадистиллятор ДЭ-04-2 | охлаждение | 4/1 |  | 0.1 | питьевая | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.6 | Химлаборатория | приготовление реактивов | 4/1 |  | 0.46 | питьевая | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46
| ИТОГО: | [5 empty] | 4.355 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 0
| Всего по зданию за отопительный период 214 суток: | [5 empty] | 931.97 | 931.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.97 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Неотопительный период - 152 суток
1 | Хозяйственно-бытовые нужды
1.1 | ИТР | хоз-быт. | 60 чел. | СНиП 2.04.01-85 | 0.012 | питьевая | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72
1.2 | рабочие | хоз-быт. | 5 чел. |  | 0.025 | питьевая | 0.125 | 0.125 |  |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 0
1.3 | душевые сетки | хоз-быт. | 4/2 |  | 0.5 | питьевая | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
1.4 | уборка площадей | хоз-быт. | 1300 м2 |  | 0.0005 | питьевая | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
1.5 | Аквадистиллятор ДЭ-04-2 | охлаждение | 4/1 |  | 0.1 | питьевая | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.7 | Химлаборатория | приготовление реактивов | 4/1 |  | 0.46 | питьевая | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46
1.8 | Поливка газона | поливка | 240 м2 |  | 1.44 | питьевая | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
| ИТОГО: | [5 empty] | 5.795 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0
| Всего по зданию за неотопительный период 152 суток: | [5 empty] | 880.84 | 880.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по котельной за 2017 год: | [5 empty] | 1812.81 | 1812.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.81 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПО О.О. Шмелева

## %
РАСЧЕТ
количества сточных вод, сбрасываемых в горканализацию
по ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
на 2017 год
Расчет обоснован балансом водопотребления и водоотведения по объектам ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на 2017 г. Количество сточных вод, сбрасываемых в горканализацию, принимается равным объему фактически потребленной воды за вычетом безвозвратных потерь (нормативная утечка на тепловых сетях, нормативные потери при работе оборудования).
Объем нормативной утечки на тепловых сетях определяется по фактическому объему трубопроводов. В отопительный период - суммарная длина трубопроводов магистральных (для приготовления ГВС), разводящих отопления и внутренних систем отопления зданий. В неотопительный период - длина трубопроводов магистральных (для приготовления ГВС).
Объем воды, используемой при плановых эксплуатационных испытаниях (опресовке) тепловых сетей в неотопительный период, принимается как двухкратный объем магистральных (для приготовления ГВС) и разводящих (на отопление) трубопроводов.
Объект | Отопительный период |  |  | Неотопительный период
| водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков | водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков
Котельная № 1 | 221.3182 | 26.814 | 12.1156 | 137.0234 | 29.2148 | 21.321
Котельная № 2 | 142.6438 | 22.0966 | 15.4907 | 104.0441 | 30.8501 | 29.651
Котельная № 4 | 157.4583 | 19.3983 | 12.3196 | 140.9442 | 34.1052 | 24.1976
Котельная № 5 | 416.659 | 47.4206 | 11.3812 | 263.3166 | 68.7206 | 26.0981
Котельная № 6 | 16.0074 | 7.9258 | 49.5134 | 3.9434 | 3.9328 | 99.7312
Административное здание | 4.355 | 4.355 | 100 | 5.795 | 5.795 | 100
ИТОГО: | 958.4417 | 128.0103 |  | 655.0666 | 172.6184
Начальник производственного отдела |  |  |  | О.О. Шмелева
План производственной деятельности котельной №6 на 2000 г.

## % (2) (hidden)
РАСЧЕТ
количества сточных вод, сбрасываемых в горканализацию
по ООО "Реутовская теплосеть"
на 2014 год
Расчет обоснован балансом водопотребления и водоотведения по объектам ООО "Реутовская теплосеть" на 2014 г. Количество сточных вод, сбрасываемых в горканализацию, принимается равным объему фактически потребленной воды за вычетом безвозвратных потерь (нормативная утечка на тепловых сетях, нормативные потери при работе оборудования).
Объем нормативной утечки на тепловых сетях определяется по фактическому объему трубопроводов. В отопительный период - суммарная длина трубопроводов магистральных (для приготовления ГВС), разводящих отопления и внутренних систем отопления зданий. В неотопительный период - длина трубопроводов магистральных (для приготовления ГВС).
Объем воды, используемой при плановых эксплуатационных испытаниях (опресовке) тепловых сетей в неотопительный период, принимается как двухкратный объем магистральных (для приготовления ГВС) и разводящих (на отопление) трубопроводов. | [8 empty] | 2013
Объект | Отопительный период |  |  | Неотопительный период |  |  | Объект | Отопительный период |  |  | Неотопительный период
| водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков | водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков |  | водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков | водопотребление, м3/сутки | водотведение, м3/сутки | % стоков
Котельная № 1 | 221.32 | 26.81 | 12.1137 | 133.09 | 25.28 | 18.9947 | Котельная № 1 | 251.38 | 26.81 | 10.6651 | 129.55 | 27.53 | 21.2505
Котельная № 2 | 119.5 | 18.8 | 15.7322 | 58.67 | 18.64 | 31.7709 | Котельная № 2 | 119.5 | 18.8 | 15.7322 | 58.67 | 18.64 | 31.7709
Котельная № 4 | 154.37 | 16.08 | 10.4165 | 132.25 | 21.89 | 16.552 | Котельная № 4 | 101.18 | 16.08 | 15.8925 | 54.71 | 21.89 | 40.011
Котельная № 5 | 416.66 | 47.42 | 11.381 | 232.22 | 37.63 | 16.2045 | Котельная № 5 | 439.06 | 47.42 | 10.8 | 143.93 | 41.1 | 28.6
Котельная № 6 | 16.01 | 7.93 | 49.5315 | 3.94 | 3.93 | 99.7462 | Котельная № 6 | 16.01 | 7.93 | 49.5315 | 3.94 | 3.93 | 99.7462
Административное здание | 4.36 | 4.36 | 100 | 5.8 | 5.8 | 100 | Административное здание | 3.21 | 3.21 | 100 | 3.21 | 3.21 | 100
ИТОГО: | 932.22 | 121.4 |  | 565.97 | 113.17 |  | ИТОГО: | 930.34 | 120.25 |  | 394.01 | 116.3
Начальник производственного отдела |  |  |  | В.В. Корончик
План производственной деятельности котельной №6 на 2000 г.